气体传感器说明书

- 概述

- SF6泄漏在线检测系统提供了与传感器子系统通讯的RS-485数字接口，从而实现了对现场数据的采集、传感器地址的编号等功能，速度范围内通讯距离达1.2KM。

- ▲特点:

- 采用RS-485数字接口（半双工）。

- 电气隔离：数字接口/信号（1500V/50HZ/1MIN）

- 通讯地址可编程：

- 波特率：4800bit/S

- 传感器通讯地址：1～32为可分配气体传感器地址，FFH为所有气体传感器响应地址（广播）。

- 数据帧格式：1个起始位，8数据位，1个停止位，无奇偶校验位

- 基本参数说明：

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 工作电压 | AC/DC：80～275V、DC24V |
| 工作温度 | -5℃～60℃ |
| 极限工作温度 | -10℃～80℃ |
| 环境相对湿度 | ≤93% |
| 最大功耗 | ≤3W |
| 氧气测量范围 | 0.0%～100%，精度0.1% |
| 温度测量范围 | -20℃～60℃ 实际取0℃～60℃，精度0.5℃ |
| 湿度测量范围 | 5%～99%，精度3% |
| 安装方式 | 墙壁膨胀螺丝固定 |
| 通讯方式 | RS485(MODBUS-RTU) |
| 高温测量传感器范围 | -35℃～260℃ 实际取0℃～260℃，精度0.5℃ |

- 通讯协议分析

- 速度范围内通讯距离达1.2KM。

- 命令格式：主机请求、从机应答。

- ▲主机：他负责命令的发送，由于一个命令表明一个响应，因而主机同时等待从机的响应。如果从机没有响应，表明主机命令发送错误或数据传输错误。因而，必须正确初始化主机命令，且在发送时，两次发送（即两帧数据的发送）间隔应不少于50mS的发送时间（同理，每帧数据的两个Byte其发送时间间隔小于2mS）。因此，在某些场合下，主机可有间隔地多次发送统一命令。

- ▲从机：对于从机，他等待到主机的命令后，对命令进行处理，然后根据处理的结果回送数据。

- 主从间的通讯每一帧数据包含以下信息（16进制）：

| - 从机地址 | - 命令字 | - 信息字 | - 校验码 |
| --- | --- | --- | --- |

- 从机地址（2字节）：监控器自身标识号，便于主机利用从机地址来进行识别，进行通讯，即采用地址识别方式。

- 命令字（1个字节）：设定主机对从机的通讯内容。

- 信息字（N个字节）：它包括进行两机通讯中各种参数位地址、字节地址、数据长度、数据信息。

- 校验码（2个字节）：用于检测数据通讯错误，采用循环冗余码CRC16(低位在前）：CRCL,CRCH。

- 通讯命令

- 在通信过程中，首先主机发送的信息，它包含：从机地址，命令字，命令参数、校验码，在数据传输过程中，从机被唤醒，接受主机的发送信息，首先将信息存储在缓冲区，再计算CRC16，并同接收到的CRC16比较，如果两者不符，则从机不响应；如果接受的信息正确，但从机不能识别（如：地址不对），从机也不响应。

- 命令字列表

| - 命令字（16进制码） | - 功能描述 |
| --- | --- |
| - 04H | - 读取从机测量数据及系统数据 |
| - 10H | - 修改气体传感器通讯地址 |

- 命令字解释

- 命令04H;读测量数据

- 01

- 04

- 80 02

- 00 02

- F9 CB

- 主机命令

- CRCL CRCH

- 01

- 04

- 数据串字节数

- 测量数据串

- 命令解析：

- 主机命令（主机采集）：

| - 地址 | - 功能码 | - 数据起始地址高位 | - 数据起始地址低位 | - 寄存器数量高位 | - 寄存器数量低位 | - 校验低位 | - 校验高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - XXH | - 04H | - 80H | - 02H | - 00H | - 02H | - CRCL | - CRCH |

- 从机响应（返回数据）：

| - 地址 | - 功能码 | - 字节数 | - 氧气高位 | - 氧气低位 | - SF6高位 | - SF6低位 | - 校验低位 | - 校验高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - XXH | - 04H | - 04H | - 00H | - 00H | - 00H | - 00H | - CRCL | - CRCH |

- 说明：(1)氧气数据部分：采集到一个字的数据后进行二一十进制转换/10

- (2)SF6测量数据判别：00H 00H 表示正常，其他值表示超标。

- 命令 10H:修改气体传感器地址

- 主机命令（修改气体传感器地址数据）：

| - 地址 | - 功能码 | - 数据起始地址高位 | - 数据起始地址低位 | - 新地址编号字节 | - 新地址编号字节 | - 校验低位 | - 校验高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - FFH | - 10H | - 80H | - 08H | - 01H | - 01H | - CRCL | - CRCH |

- 说明：(1)气体传感器地址范围为01H-1FH(1-31)

- (2)气体传感器地址设置时只能单个气体传感器连接在通讯线上，否则会同时修改在线的所有传感器地址。

- 气体传感器响应（返回数据）：

| - 地址 | - 功能码 | - 数据起始地址高位 | - 数据起始地址低位 | - 新地址编号字节 | - 校验低位 | - 校验高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - FFH | - 10H | - 80H | - 08H | - 01H | - CRCL | - CRCH |

- 以上内容为兼容原产品以下为通用说明部分

SF6传感器通讯参量地址表(Word)：

| 地址 | 内容 | 简要说明 | R/W | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000H | 氧气含量 | 0.0%～100% | R(03/04) | 固定1位小数 |
| 0001H | SF6 | 0正常其他数值表示超标 | R(03/04) | 可作为烟雾火灾预警信号 |
| 0002H | 环境温度 | -20℃～60℃ 实际取0℃～60℃ | R(03/04) | 固定1位小数 |
| 0003H | 环境湿度 | 5%～95% | R(03/04) | 固定1位小数 |
| 0004H | 传感器状态 | 0正常其他数值表示故障 | R(03/04) |  |
| 0005H | 消防高温 | -35℃～260℃ 实际取0℃～260℃ | R(03/04) | 固定1位小数 |
| 0006H | 传感器状态 | 0正常其他数值表示故障 | R(03/04) |  |
| 0007H | 预留 |  |  |  |

- 关于通讯地址配置说明：

- 1,地址对应编码(8421码)

| - 地址码 | - 对应拨码状态 | - 地址码 | - 对应拨码状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  | - 9 |  |
| - 2 |  | - 10 |  |
| - 3 |  | - 11 |  |
| - 4 |  | - 12 |  |
| - 5 |  | - 13 |  |
| - 6 |  | - 14 |  |
| - 7 |  | - 15 |  |
| - 8 |  |  |  |

- 2,配置模式说明

| - 拨码状态 | - 说明 | - 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | - 编码地址有效，装置通讯地址和地址编码对应一致 |  |
| - 除上以外状态 | - 编码地址无效，装置地址为通讯设置地址 |  |

- 完毕！！！